ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАРЯДКЕ ТЯГОВЫХ АККУМУЛЯТОРОВ ОПТИМА (YT / BT DC) 

	Применение/система
	Способ зарядки
	Ток, напряжение и продолжительность зарядки

	На автомобиле.

Автомобильный генератор
	При постоянном напряжении
	Напряжение
	14,2-15,0 V

	Зарядное устройство


	При постоянном напряжении
	Напряжение
	14,2-15,0 V

	
	
	Ток
	10 А

	
	
	Продолжительность
	До момента, когда ток упадет ниже 0,2 А

	Тяговое использование

Зарядное устройство
	При постоянном токе и при постоянном напряжении
	Ступень 1
	Заряжать при постоянном токе 25 А то тех пор, пока напряжение не достигнет значения 14,7 V.

	
	
	Ступень 2
	Продолжать зарядку при 14, 7 V до тех пор, пока ток не понизится до значения < 1A.

	
	
	Ступень 3
	Продолжать зарядку при постоянном токе 2А в течение одного часа, напряжение – без ограничения.

	Ускоренная зарядка
	При постоянном токе и/или при постоянном напряжении
	Ток
	Без ограничения при температуре < 500 C.

	
	
	Напряжение
	Максимум 15,6 V.

	
	
	Продолжитель-ность
	Устанавливается в пределах, которые могли бы обеспечить зарядку 110% - 120% от использованной емкости.

	Стационарное использование. Флотирующая зарядка
	С регулируемым напряжением
	Напряжение
	От 13,2 до 13,6 V.

	
	
	Ток
	120 mA


Температурная компенсация: 15 mV на каждый градус Цельсия при понижении температуры от +250 С.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЦИКЛИРОВАНИЮ НОВЫХ ТЯГОВЫХ АКБ ОПТИМА (С ЖЕЛТЫМ И СИНИМ ВЕРХОМ)

Емкость батареи в начальной стадии эксплуатации составляет примерно 85% от номинала. В процессе работы после 17-19 циклов разрядки-зарядки тяговый аккумулятор Оптима обретает номинальную емкость.

В случае, когда новая АКБ должна обеспечивать номинальную емкость с первых дней эксплуатации, допускается «тренировка» (циклирование) аккумулятора в соответствии со следующими рекомендациями:

	№ операции
	Наименование операции

	1.
	Разряжайте полностью заряженную батарею до тех пор, пока напряжение не понизится до 10,5 V

	2.
	Заряжайте аккумулятор в течение 16 часов током 4А.

	3.
	Повторите операции №1 и №2 три раза.


